## OVR T1, T1-2, T2, T2-3
Таблица выбора УЗИП OVR
Защита цепей переменного тока
Тип объекта |  |  | Тип УЗИП |  | ГРЩ |  | РЩ |  | Резервная защита
[5 empty] | T1 (+ T2) | Код заказа | T2 |  | авт. выкл/ предохранитель
| Промышленные, коммерческие здания, многоквартирные дома |  |  | Системы TN-S и TT , 230 / 400 В |  |  | При расстоянии до защищаемого оборудования > 10 метров
|  |  |  | с контактом состояния (TS): | OVR T1 3N 25-255 TS | 2CTB815101R0700 | OVR T2 3N 40-275 P QS | 2CTB803973R1100
| С системой внешней молниезащиты, питанием от воздушной линии или антенной |  |  | комбинированный УЗИП* (TS): | OVR T1+2 3N 25-255 TS | 2CTB815101R4500 | OVR T2 3N 40-275 P TS QS | 2CTB803973R0500
Система TN-C , 230 / 400 В
|  |  |  | с контактом состояния (TS): | OVR T1 3L 25 255 TS | 2CTB815101R0600
|  |  |  | комбинированный УЗИП* (TS): | 3 x OVR T1+2 25-255 TS* | 2CTB815101R0300 (3шт) | • QS=Quicksafe - система с тепловой защитой |  | Для электроустановок с максимальным током до 125 A не требуется устанавливать резервную защиту для УЗИП (для версий OVR T1-T2 -до 160 A). Для удобства обслуживания системы рекомендуется устанавливать резервный предохранитель в случае применения УЗИП OVR моноблочных версий (без картриджа). Касательно выбора устройства для резервной защиты обратитесь к таблице в Модульном каталоге (5 глава) или к инструкциям на конкретную версию УЗИП
*Комбинированная версия T1+2 для монтажа на вводе электроустановки и обеспечения защиты электронного оборудования
• версия TS- контакт состояния
| загородные дома, коттеджи |  |  | Системы TN и TT , 230 / 400 V
|  |  |  | версия 1P*: | OVR H T1-T2 12.5-275s P QS | 2CTB815710R5700
|  |  |  | версия 3P+N: | OVR H T1-T2 3N 12.5-275s P QS | 2CTB815710R5800
| С системой внешней молниезащиты, с питанием от воздушной линии или при наличии антенны |  |  | • версия (s) -с двумя варисторами в картридже
• QS=Quicksafe - система с тепловой защитой
|  |  |  | * для систем TNS установить на фазный и нейтральный проводники |  |  | При расстоянии до защищаемого оборудования < 10 метров установка УЗИП T2 не требуется
| загородные дома, коттеджи |  |  | Системы TN и TT, 230 / 400 В
|  |  |  | 1P*: | OVR H T2-T3 20-275 P QS | 2CTB803871R2600
| Без внешней системы молниезащиты, без питания от воздушной линии, без антенны |  |  | 3P+N: | OVR H T2-T3 3N 20-275 P QS | 2CTB803973R1800
• QS=Quicksafe - система с тепловой защитой
* для систем TNS установить на фазный и нейтральный проводники
Защита фотоэлектрических систем от импульсных перенапряжений
|  |  | Постоянный ток (DC) |  |  | Переменный ток (AC)
|  | напряжение пост. тока: | 600 В | OVR PV T2 40-600 P QS | 2CTB804153R2800 |  | 3-фазные:
|  |  | с контактом состояния (TS): | OVR PV T2 40-600 P TS QS | 2CTB804153R2900 |  | OVR T2 3N 40-275 P QS | 2CTB803973R1100
|  |  | 1100 В | OVR PV T2 40-1000 P QS | 2CTB804153R2400 |  | OVR T2 3N 40-275 P TS QS | 2CTB803973R0500
|  |  | с контактом состояния (TS): | OVR PV T2 40-1000 P TS QS | 2CTB804153R2500 |  | 1-фазные:
|  |  | 1500 В | OVR PV T2 40-1500 P QS | 2CTB804153R2600 |  | OVR T2 1N 40-275 P QS | 2CTB803972R1100
|  |  | с контактом состояния (TS): | OVR PV T2 40-1500 P TS QS | 2CTB804153R2700 |  | OVR T2 1N 40-275 P TS QS | 2CTB803972R0500
Материалы: | Каталог Решения для электроснабжения (УЗИП- 5 глава)
УЗИП OVR H
2.
1.
3.
4.
2.
1.

## OVR Data line
Таблица выбора УЗИП для информационных линий
УЗИП Data line
Системы Profibus
| OVR RS485 |  | OVR SL RS485 | OVR RS485Q
| установка на монтажную плату/DIN-рейку |  | Slimline, монтаж на DIN-рейку (картридж) | многолинейная версия,монтаж на DIN-рейку
Системы HART | 7TCA085400R0310 |  | 7TCA085400R0310 | 7TCA085400R0312
|  | Cat-5 (100 Мбит/c) |  | Cat-6 (1000 Мбит/c)
|  | OVR Cat-5e |  | OVR Cat-6e
|  | 7TCA085400R0289 |  | 7TCA085400R0291
Компьютерные сети (Ethernet) | c PoE: | 7TCA085400R0290 |  | 7TCA085400R0292
5В CCTV с разъемом BNC , линия питания и телеметрии
Видеонаблюдение
|  |  |  | OVR CCTV/B | OVR RS485 | OVR 240-16A | OVR CME4
|  |  |  | видеосигнал | телеметрия | силовая линия | шина заземления
|  |  |  | 7TCA085400R0296 | 7TCA085400R0310 | 7TCA085460R0361 | 7TCA085400R0414
OVR CCTV доступны для различных напряжений и для витой пары
4 - 20 мА токовая петля |  | Винтовые клеммы 30В
OVR SL30L/4-20
Код заказа:
7TCA085400R0371
Коаксиальные антенны: GSM, UMTS, радар, радио, ТВ, GPS |  | Коаксиальный разъем |  | OVR RF 441421 | OVR RF AA1421 | OVR RF 111421
|  |  |  | BNC | 7/16 DIN | N
|  |  | Код заказа: | 7TCA085450R0066 | 7TCA085450R0063 | 7TCA085450R0065
2-проводные
Телефонные линии ISDN DSL |  | Винтовое соединение |  | OVR TN | OVR SL TN | OVR TNQ
|  |  |  | установка на монтажную плату | Slimline, монтаж на DIN-рейку (картридж) | многолинейная версия
|  |  | Код заказа: | 7TCA085400R0345 | 7TCA085400R0323 | 7TCA085400R0344
| RJ11, RJ45 | Телефонные линии RJ11 |  | OVR TN/RJ11-6/6 | Сеть RJ45 | OVR ISDN/RJ45-4/8
|  |  |  | Разъем 6P6C |  | Разъем 8P4C
|  |  |  | 7TCA085400R0339 |  | 7TCA085460R0359
| PBX телеком | LSA-PLUS соединение |  | OVR KT1 | OVR K10T1 | OVR KE10
|  |  |  | один модуль | 10 модулей | Шина заземления
|  |  | Код заказа: | 7TCA085400R0305 | 7TCA085400R0307 | 7TCA085400R0304
ТВ системы: спутниковые, кабельные |  | OVR CATV/F |  | OVR SMATV/F | OVR TV/EURO
|  | кабельные |  | спутниковые | антенна
|  | 7TCA085400R0293 |  | 7TCA085400R0336 | 7TCA085400R0334
2-проводные системы
| OVR 30E |  | OVR SL30 | OVR 30Q
| установка на монтажную плату |  | Slimline, на DIN-рейку (картридж.сист) | многолинейная версия
| 7TCA085400R0353 |  | 7TCA085400R0363 | 7TCA085400R0341
Доступны версии на различное напряжение (6В, 15В, 30В, 50В, 110В)
3-проводные системы
с картриджной системой
| OVR SL30/3W |  | Доступны версии на различное напряжение (6В, 15В, 30В, 50В, 110В)
Slimline,на DIN-рейку (картридж.сист)
7TCA085400R0331
Резистивные датчики температуры (RTD)
| OVR RTD |  | OVR SL RTD | OVR RTDQ
| установка на монтажную плату/DIN-рейку |  | Slimline, на DIN-рейку (картридж.сист) | многолинейная версия, на DIN-рейку
| 7TCA085400R0313 |  | 7TCA085400R0315 | 7TCA085400R0314

## Коды замены
| Старый код заказа | Старый тип | Статус | Новый код заказа | Новый тип
| 2CTB804200R0100 | OVR T2 20 275 | снятие с заменой | 2CTB803871R2600 | OVR H T2-T3 20-275 P QS
УЗИП тип 2 , 1P | 2CTB803851R2300 | OVR T2 40 275 P | снятие с заменой | 2CTB803871R2300 | OVR T2 40-275 P QS
| 2CTB803851R1900 | OVR T2 70 275S P | снятие с заменой | 2CTB815708R1200 | OVR T2 80-275s P QS
| 2CTB803851R1300 | OVR T2 70 275s P TS | снятие с заменой | 2CTB815708R0000 | OVR T2 80-275s P TS QS
| 2CTB803851R1400 | OVR T2 40 275s P TS | снятие с заменой | 2CTB815704R0000 | OVR T2 40-275s P TS QS
| 2CTB803854R1000 | OVR T2 40 275 C | снятие с заменой | 2CTB803876R1000 | OVR T2 40-275 C QS
| 2CTB803854R0700 | OVR T2 70 275S C | снятие с заменой | 2CTB815708R2600 | OVR T2 80-275s C QS
| 2CTB803851R1200 | OVR T2 40 440 P | снятие с заменой | 2CTB803871R1200 | OVR T2 40-440 P QS
| 2CTB803854R0400 | OVR T2 40 440 C | снятие с заменой | 2CTB803876R0400 | OVR T2 40-440 C QS
| 2CTB803851R0200 | OVR T2 40-440S P TS | снятие с заменой | 2CTB815704R2900 | OVR T2 40-440s P TS QS
| 2CTB803851R0700 | OVR T2 70 440S P | снятие с заменой | 2CTB815708R4100 | OVR T2 80-440s P QS
| 2CTB803851R0100 | OVR T2 70-440S P TS | снятие с заменой | 2CTB815708R2900 | OVR T2 80-440s P TS QS
| 2CTB803854R0100 | OVR T2 70 440S C | снятие с заменой | 2CTB815708R5500 | OVR T2 80-440s C QS
УЗИП тип 2 , 1P+N | 2CTB803952R0100 | OVR T2 1N 70 275S P TS | снятие с заменой | 2CTB815708R0200 | OVR T2 1N 80-275s P TS QS
| 2CTB803952R1100 | OVR T2 1N 40 275 P | снятие с заменой | 2CTB803972R1100 | OVR T2 1N 40-275 P QS
| 2CTB803952R0500 | OVR T2 1N 40 275 P TS | снятие с заменой | 2CTB803972R0500 | OVR T2 1N 40-275 P TS QS
| 2CTB803952R0700 | OVR T2 1N 70-275s P | снятие с заменой | 2CTB815708R1400 | OVR T2 1N 80-275s P QS
УЗИП тип 2 , 3L | 2CTB803853R2400 | OVR T2 3L 40 275 P | снятие с заменой | 2CTB803873R2400 | OVR T2 3L 40-275 P QS
| 2CTB803853R2500 | OVR T2 3L 40 275 P TS | снятие с заменой | 2CTB803873R2500 | OVR T2 3L 40-275 P TS QS
| 2CTB803853R4100 | OVR T2 3L 70 275S | снятие с заменой | 2CTB815708R1800 | OVR T2 3L 80-275s P QS
| 2CTB803853R4400 | OVR T2 3L 70 275s P TS | снятие с заменой | 2CTB815708R0600 | OVR T2 3L 80-275s P TS QS
| 2CTB803853R2700 | OVR T2 3L 40-440 P TS | снятие с заменой | 2CTB803873R2700 | OVR T2 3L 40-440 P TS QS
| 2CTB803853R4300 | OVR T2 3L 70-440S P TS | снятие с заменой | 2CTB815708R3500 | OVR T2 3L 80-440s P TS QS
УЗИП тип 2 , 4L | 2CTB803853R5600 | OVR T2 4L 40 275 P | снятие с заменой | 2CTB803873R5600 | OVR T2 4L 40-275 P QS
| 2CTB803853R5000 | OVR T2 4L 40 275s P TS | снятие с заменой | 2CTB815704R1100 | OVR T2 4L 40-275s P TS QS
| 2CTB803853R5300 | OVR T2 4L 40-440 P TS | снятие с заменой | 2CTB803873R5300 | OVR T2 4L 40-440 P TS QS
| 2CTB803919R0200 | OVR T2 4L 70-275S P | снятие с заменой | 2CTB815708R2300 | OVR T2 4L 80-275s P QS
| 2CTB803919R0400 | OVR T2 4L 70-275S P TS | снятие с заменой | 2CTB815708R1100 | OVR T2 4L 80-275s P TS QS
| 2CTB803853R7100 | OVR T2 4L 70-440S P TS | снятие с заменой | 2CTB815708R4000 | OVR T2 4L 80-440s P TS QS
УЗИП тип 2, 3P+N | 2CTB803953R1100 | OVR T2 3N 40 275 P | снятие с заменой | 2CTB803973R1100 | OVR T2 3N 40-275 P QS
| 2CTB803953R0500 | OVR T2 3N 40 275 P TS | снятие с заменой | 2CTB803973R0500 | OVR T2 3N 40-275 P TS QS
| 2CTB803953R0700 | OVR T2 3N 70 275s P | снятие с заменой | 2CTB815708R2000 | OVR T2 3N 80-275s P QS
| 2CTB803953R0100 | OVR T2 3N 70 275s P TS | снятие с заменой | 2CTB815708R0800 | OVR T2 3N 80-275s P TS QS
| 2CTB803953R1400 | OVR T2 3N 40 440 P | снятие с заменой | 2CTB803973R1400 | OVR T2 3N 40-440 P QS
| 2CTB803953R1600 | OVR T2 3N 40-440s P TS | снятие с заменой | 2CTB815704R3700 | OVR T2 3N 40-440s P TS QS
| 2CTB803953R1700 | OVR T2 3N 70 440 s P | снятие с заменой | 2CTB815708R4900 | OVR T2 3N 80-440s P QS
| 2CTB803953R1800 | OVR T2 3N 70 440s P TS | снятие с заменой | 2CTB815708R3700 | OVR T2 3N 80-440s P TS QS
УЗИП тип 1+2, 1-фазные | 2CTB815101R3900 | OVR T1+2 7-275SP | снятие с заменой | 2CTB815710R1200 | OVR T1-T2 12.5-275s P QS
| 2CTB815101R3800 | OVR T1+2 7-275S C | снятие с заменой | 2CTB815710R2600 | OVR T1-T2 12.5-275s C QS
| 2CTB815302R1000 | OVR T1+2 1N 7-275S P | снятие с заменой | 2CTB815710R1300 | OVR T1-T2 1N 12.5-275s P QS
| 2CTB815101R8900 | OVR T1+2 15 255 7 | снятие с заменой | 2CTB815710R5700 | OVR H T1-T2 12.5-275s P QS
УЗИП тип 1+2, 3-фазные | 2CTB815101R4000 | OVR T1+2 3L 7-275S P | снятие с заменой | 2CTB815710R1800 | OVR T1-T2 3L 12.5-275s P QS
| 2CTB815101R4100 | OVR T1+2 4L 7-275S P | снятие с заменой | 2CTB815710R2300 | OVR T1-T2 4L 12.5-275s P QS
| 2CTB815502R1000 | OVR T1+2 3N 7-275S P | снятие с заменой | 2CTB815710R1900 | OVR T1-T2 3N 12.5-275s P QS
| 2CTB815101R9000 | OVR T1+2 3N 15 255 | снятие с заменой | 2CTB815710R5800 | OVR H T1-T2 3N 12.5-275s P QS
OVR PV | 2CTB804153R2200 | OVR PV 40-1500 P B | снятие с заменой | 2CTB804153R2600 | OVR PV T2 40-1500 P QS
| 2CTB804153R2100 | OVR PV 40-1500 P T | снятие с заменой | 2CTB804153R2700 | OVR PV T2 40-1500 P TS QS
| 2CTB804820R0000 | OVR TC 6V P | снятие с заменой | 7TCA085400R0360 (втычной) или 7TCA085400R0288(моноблочный) | OVR SL06 или OVR 06D | NEW!
| 2CTB804820R0100 | OVR TC 12V P | снятие с заменой | 7TCA085400R0361(втычной) или 7TCA085400R0349 (моноблочный) | OVR SL15 или OVR 15D
| 2CTB804820R0200 | OVR TC 24V P | снятие с заменой | 7TCA085400R0363 (втычной) или 7TCA085400R0351 (моноблочный) | OVR SL30 или OVR 30D
OVR TC | 2CTB804820R0300 | OVR TC 48V P | снятие с заменой | 7TCA085400R0364 (втычной) или 7TCA085400R0352(моноблочный) | OVR SL50 или OVR 50D
| 2CTB804820R0400 | OVR TC 200 VP | снятие с заменой | 7TCA085400R0323 (втычной) или 7TCA085400R0345 (моноблочный) | OVR SLTN или OVR TN
| 2CTB804820R0500 | OVR TC 200FR P | снятие с заменой | 7TCA085400R0323 (втычной) или 7TCA085400R0345 (моноблочный) | OVR SLTN или OVR TN
| 2CTB804821R0000 | OVR TC 06V C | снятие с заменой | 7TCA085400R0375 | OVR SL06/M
| 2CTB804821R0100 | OVR TC 12V C | снятие с заменой | 7TCA085400R0376 | OVR SL15/M
| 2CTB804821R0200 | OVR TC 24V C | снятие с заменой | 7TCA085400R0377 | OVR SL30/M
| 2CTB804821R0300 | OVR TC 48V C | снятие с заменой | 7TCA085400R0378 | OVR SL50/M
| 2CTB804821R0400 | OVR TC 200V C | снятие с заменой | 7TCA085400R0324 | OVR SLTN/M
| 2CTB804821R0500 | OVR TC 200FR C | снятие с заменой | 7TCA085400R0324 | OVR SLTN/M
| 2CTB804840R1100 | OVR TC RJ45 | снятие с заменой | 7TCA085400R0289 | OVR CAT-5E